江苏航运职业技术学院

厨房灶台自动灭火装置项目招标文件

项目编号 ：HYZB20240815065

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2024年8月15日

厨房灶台自动灭火装置项目

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对厨房灶台自动灭火装置采购项目进行公开招标，欢迎符合本次采购要求的供应商前来投标。

第一部分 招标公告

一、项目名称：厨房灶台自动灭火装置项目

二、预算：29.8万元。

三、采购数量：厨房灶台自动灭火设备单瓶组10套，双瓶组6套（含维保）。

四、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

五、投标人资质要求

（一）必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）投标人需有相关消防设备的生产开发经验，或投标人营业执照经营范围须包含消防设备、消防器材等相关内容；

（三）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

以上要求，由投标人提供相关资料证明并盖章。

六、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

七、截标时间：2024年09月06日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

八、联系方式：

顾老师0513-85965509（后勤处饮服中心）

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

九、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

十、开标时间：2024年09月06日09时:30分。

十一、开标地点：西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。。

十二、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件技术标一份正本和两份副本，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、近三年部分业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人最终报价为“项目总价”。“单价”可作为供货时价格计算的标准，但不作为评标依据。“项目总价”为完成此项目的全部费用（包含自动灭火装置的设备及安装、包含思源堂二楼在内的所有设备5年免费维保服务和免费更换配件、燃气自动切断电磁阀设备及安装）的总价，即投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括由中标方承担的原材料费、生产加工费、包装费、人工费、运输费、其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由中标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。中标人不应另立项目要求招标方予以支付。

（2）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（3）商务标报价清单。

食堂厨房自动灭火装置（含燃气自动切断电磁阀及相关维保）报价单

| 序号 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单瓶组 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 双瓶组 | 套 | 6 |  |  |
| 项目总价 |  |  |  |  |  |

（4）提供正规的增值税发票。

十三、项目资金兑付

1. 履约保证金：投标人中标后，将项目总价的10%作为履约保证金汇至招标人账户（户名：江苏航运职业技术学院，开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，账号：32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577）。履约保证金在五年质保期履行结束后由招标人一次性无息返还。

2.货款：

在设备安装调试完毕后，经招标人根据相关行业标准以及合同和标书条款验收合格后，第一年支付项目中标总价的60%，第三年，在中标单位正常履约的情况下，支付项目中标总价的40%。

十四、完成时间

合同签订后30天内，应完成本项目合同及标书条款要求，设备试运行15天后进行验收。

十五、违约处理

如不能按期完成及通过验收，每超过1天，中标单位应支付货款总额0.5％的违约金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

采购货物要求及相关说明：

1. 自动灭火装置需求：

| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | 规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动灭火装置装置 | 思源堂一楼 | 双瓶 | 1 | 共需单瓶组10套，双瓶组6套和相配套的燃气自动切断电磁阀。 报价含设备的安装（包含管线、开关、阀门等一切配件在内）、调试、验收合格等一切相关费用 投标时需提供工程明细报价单。 |
| 2 |  |  | 单瓶 | 3 |  |
| 3 |  | 思源堂三楼 | 双瓶 | 1 |  |
| 4 |  |  | 单瓶 | 2 |  |
| 5 |  | 思本轩一楼 | 双瓶 | 2 |  |
| 6 |  |  | 单瓶 | 2 |  |
| 7 |  | 思本轩二楼 | 双瓶 | 1 |  |
| 8 |  |  | 单瓶 | 2 |  |
| 9 |  | 思本轩三楼 | 双瓶 | 1 |  |
| 10 |  |  | 单瓶 | 1 |  |

2. 自动灭火装置配件规格参数（配件包含不限于）

自动灭火装置配件表（单瓶组）

| 序号 | 名称 | 规格参数、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控箱体 | 材质：304不锈钢拉丝板 |
| 2 | 控制系统总成 |  |
| 3 | 灭火药剂贮瓶 | 规格：9-11L，材质：304不锈钢 |
| 4 | 药剂瓶容器阀成套 | 材质：304不锈钢 |
| 5 | 驱动氮气瓶 | 规格：1.2L，材质：合金钢 |
| 6 | 压力表 | 规格：0°C-50°C |
| 7 | 驱动瓶阀体成套 |  |
| 8 | 减压器 | 材质：H59镀铬 |
| 9 | 水流电磁阀成套 |  |
| 10 | 感温片支架 | 材质：不锈钢 |
| 11 | 感温易熔片 | 规格：183°C，材质：紫铜 |
| 12 | 末端调节，锁紧装置成套 | 材质：H59铜 |
| 13 | 喷嘴成套 | 材质：HPb59-1，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 |
| 14 | 钢丝绳 | 材质：304不锈钢 |
| 15 | 厨房食用油专用灭火剂 | CM02，无色、无味、无毒、无污染、易清洗 |
| 16 | 氮气 | 规格：1.2L，高纯氮气 |
| 17 | 灭火剂输送管 | 规格：DN15，材质：卡压式薄壁不锈钢 |
| 18 | 灭火剂输送管件 | 弯头，三通等，材质：卡压式不锈钢 |

自动灭火装置配件表（双瓶组）

| 序号 | 名称 | 规格参数、型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控箱体 | 材质：304不锈钢拉丝板 |
| 2 | 控制系统总成 |  |
| 3 | 灭火药剂贮瓶 | 规格：9-11L，材质：304不锈钢 |
| 4 | 药剂瓶容器阀成套 | 材质：304不锈钢 |
| 5 | 驱动氮气瓶 | 规格：1.4L，材质：合金钢 |
| 6 | 压力表 | 规格：0°C-50°C |
| 7 | 驱动瓶阀体成套 |  |
| 8 | 减压器 | 材质：H59镀铬 |
| 9 | 水流电磁阀成套 |  |
| 10 | 感温片支架 | 材质：不锈钢 |
| 11 | 感温易熔片 | 规格：183°C，材质：紫铜 |
| 12 | 末端调节，锁紧装置成套 | 材质：H59铜 |
| 13 | 喷嘴成套 | 材质：HPb59-1，含喷嘴芯、滤网、防尘帽 |
| 14 | 钢丝绳 | 材质：304不锈钢 |
| 15 | 厨房食用油专用灭火剂 | CM02，无色、无味、无毒、无污染、易清洗 |
| 16 | 氮气 | 规格：1.4L，高纯氮气 |
| 17 | 灭火剂输送管 | 规格：DN15，材质：卡压式薄壁不锈钢 |
| 18 | 灭火剂输送管件 | 弯头，三通等，材质：卡压式不锈钢 |

3.安装燃气自动切断电磁阀（不得使用现有的燃气泄露报警电磁阀），实现对应灶台的自动切断功能。

4.服务需求：中标方应对所有设备提供5年免费维保服务（提供维保单据），维保服务频次为每年两次，维保期内无条件免费提供所有配件（含安装）。以上维保内容包含思源堂二楼已安装的7套设备（在安装新设备的同时对此7套设备进行维修，并使其能正常运行）5年免费维保服务。

5.中标单位需免费提供一套灭火剂及相关配件作为验收测试用。

6.投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标时间前以书面形式提出。

7.投标方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、项目技术要求

1.所提供的产品须符合《中华人民共和国公共安全行业标准GA498-2012厨房设备灭火装置》、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建筑设计防火规范GB50016-2014》。

2.提供产品所用的灭火剂需为食用油专用灭火药剂，高效、无毒、无味、无污染、无腐蚀性，易清洗不复燃，须提供权威机构出据的无毒检测报告。灭火装置需提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心报告。且所提供产品具有消防产品认证证书和检验报告。

3.食用油灭火剂有效期2-3年（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告），维保期内，中标方应免费对灭火剂进行更换。

4.具有自动监控、自动启动、手动启动等功能。

5.报警功能内部声压级65-115bB

6.具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。

7.食用油专用灭火剂喷射时间≥10s，灭火时间：装置喷射结束后火焰应被完全扑灭，喷射延迟时间≤3s，喷嘴工作压力≥0.1MPa。（提供应急管理部有权机构所出具的检测报告）

8.设备具备主备电源指示功能,正常状态下显示为绿灯,如主电源故障或停电时,主备电源指示灯为红灯。

9.提供厨房设备灭火装置生产厂家投保产品责任险金额≥500万。

10.提供驱动瓶生产厂家的中国人民共和国特种设备压力容器制造许可证(复印件)。

11.维保期内压力容器等特种设备的检查检验应由中标方完成。

12.设备暴露于空气中的部件需为不锈钢或铜材质，不可为铝合金制品。

13.厨房设备灭火装置设置的启动形式应为机械启动式，应具有自动监控、自动启动、手动启动等功能。

系统示意图

14.防护区域发生火灾时，防护区内的所有喷头应同时喷放灭火剂，要能够实现操作台面、排油烟罩、烟道同步灭火。

15.灭火时的抗飞溅性能，装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油烟飞溅出来。

16.厨房设备灭火装置启动时应联动机械水流阀，在喷放完灭火剂需继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态，在喷放完灭火剂后继续喷放冷却水时，冷却水的设计喷水工作压力应符合实际需要。供水阀在无人操作情况下需要能够实现自动开启和关闭。

17.喷头应有防止灰尘或者油脂堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能被打开且不能脱落。

18.火灾感应器元件应采用封闭形式并不宜受环境影响。

19.厨房设备灭火装置的手动部位和相关阀门处应设置明显的标志。

20.感应设备宜采用感应释放装置，能够适合厨房多油、超时环境。厨房设备灭火装置应保证在发生火灾时自动、定向灭火，确保操作人员安全。

21.厨房设备灭火装置应实现灭火的同时自动切断燃气的功能。电磁阀由中标单位采购，安装由中标单位与南通大众燃气公司联系，由南通大众燃气公司负责安装，费用由中标单位负责。

22.投标时需提交所有设备明细表、施工方案和维保方案。

三、服务要求（升级、维护、安装、调试、培训要求）

- 1. 中标方应对所有安装设备提供5年免费维保服务（提供维保单据），维保服务频次为每年两次，中标方应免费每年两次安排技术人员对六个食堂（含二食堂）厨房自动灭火装置进行维护巡查，发现问题及故障应及时免费维修，维保期内无条件免费提供所有配件（含安装），以上维保内容包含思源堂二楼已安装的设备。

- 2.免费为招标方相关管理人员提供系统设施的操作培训与技术咨询服务。

- 3.投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在当天到达现场。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须使用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：

综合评分法，评标小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分40分，商务标满分60分，总分值为100分。

（1）技术标评分要点如下：

| 序号 | 要 点 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （3分） | 1.投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过机关、企事业单位或餐饮单位厨房灶台自动灭火装置设备施工业绩（需提供合同复印件并加盖公章），每提供一个得1分，最多得3分 | 3分 |
| 2 | 施工方案 （20分） | 自动灭火装置应按照标书要求提供，并安装至相应的楼层，安装布局合理，能正常实现灭火功能，同时不影响厨师的操作，优秀10分、良好6分、一般2分。 | 10分 |
|  |  | 根据食堂实际，安装电磁阀数量充足，布局合理，能有效实现对应灶台的自动切断功能。提供电磁阀安装方案，优秀10分、良好6分、一般2分。 | 10分 |
| 3 | 维保方案 （15分） | 维保方案切实可行，维保措施合理有效，如发生问题，维保人员能及处理，确保不影响正常供餐。优秀15分、良好10分、一般5分。 | 15分 |
| 4 | 服务承诺 （2分） | 投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在当天到达现场。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须使用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。投标单位应相关做出承诺，并提供承诺书（格式自拟）。提供得2分，不提供不得分。 | 2分 |

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为60分，满足招标文件要求且有效投标价格总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（60分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价总价)×60。采用四舍五入法，得分保留小数点后两位。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则商务标得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则重新评审后，确定是否顺次递补或重新招标。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期为*天。

5.在中标结果公示期间，招标方查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标方可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

六、废标条款：

1.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

2.招标控制价（合计单价）：29.8万元。投标报价低于招标方设定的招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制价的作无效投标处理。评委小组认定“以低于成本价竞标”，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的作无效标处理。

3.投标时需提供所有设备明细表，不提供的作废标处理。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.投标报价低于招标人设定的预算的为有效报价，高于或等于预算的作无效投标处理。

第四部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院厨房灶台自动灭火装置采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的厨房灶台自动灭火装置采购项目招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：投标产品各种证书及主要技术参数详细描述，技术支持方案，质量保证和售后服务承诺。

- 七、产品质量保证承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家正品产品：

2.产品“三包”内容：

3.质量问题的处理：

4.质量投诉的处理：

5.其它：

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、商务标报价清单

食堂厨房自动灭火装置（含燃气自动切断电磁阀及相关维保）报价单

| 序号 | 明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单瓶组 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 双瓶组 | 套 | 6 |  |  |
| 项目总价 |  |  |  |  |  |

厨房灶台自动灭火装置项目合同

甲方：江苏航运职业技术学院

乙方：

因学校食堂增设厨房灶台自动灭火装置需要，经招标，由          中标，负责安装厨房灶台自动灭火装置及五年的免费维保。为完成以上工作，双方就相关事宜签订如下协议，以共同遵守。

第一条：项目要求

1. 厨房灶台自动灭火装置工程明细报价单：

2.乙方须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

3.乙方应做到文明施工，保持施工现场内外清洁卫生，并符合政府有关部门的规定和招标方的要求，主动接受甲方的监督和管理。及时清运垃圾，做到即出即清，不得堆放在学校范围内。所有施工垃圾由乙方负责清运，由清运产生的费用和一切责任由乙方承担。

4.施工过程中施工人员应安全施工，若由于施工不当，所产生的安全责任事故由乙方负全责，甲方不承担任何连带责任。

5.乙方施工过程中应负责对周边设施的保护，不得损坏周边设施，如有损坏应照价赔偿。

第二条：合同价格及资金兑付

在设备安装调试完毕后，经招标人根据相关行业标准以及合同和标书条款验收合格后，第一年支付项目中标总价的60%，第三年，在中标单位正常履约的情况下，支付项目中标总价的40%。

以上价格包括由乙方承担的材料费、人工费、运费，机械费及其他摊入费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。乙方不应另立项目要求招标方予以支付。

第三条：合同期限及违约金

1.供货期限：

自合同签订后15天内应完成本项目合同及标书条款要求的厨房灶台自动灭火装置的安装、调试并验收合格。如不能按期完成并通过验收，每超过1天，乙方应支付货款总额0.5％的违约金。

2.合同期限：自2024年     月    日至2029年    月    日

第四条、履约保证金

签订施工合同前，乙方应支付项目总价（人民币：元整）的10%作为履约保证金。待伍年合同期后履约保证金由甲方一次性无息付清。

第五条、性能要求和质量保证

1.所提供的产品须符合《中华人民共和国公共安全行业标准GA498-2012厨房设备灭火装置》、中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《建筑设计防火规范GB50016-2014》。

2.提供产品所用的灭火剂需为食用油专用灭火药剂，高效、无毒、无味、无污染、无腐蚀性，易清洗不复燃，须提供权威机构出据的无毒检测报告。灭火装置需提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心报告。且所提供产品具有消防产品认证证书和检验报告。

3.食用油灭火剂有效期2-3年（提供带有CMA和CNAS第三方检测报告），维保期内，中标方应免费对灭火剂进行更换。

4.具有自动监控、自动启动、手动启动等功能。

5.报警功能内部声压级65-115bB

6.具有全天候24小时火灾自动探测及自动实施灭火功能。

7.食用油专用灭火剂喷射时间≥10s，灭火时间：装置喷射结束后火焰应被完全扑灭，喷射延迟时间≤3s，喷嘴工作压力≥0.1MPa。（提供应急管理部有权机构所出具的检测报告）

8.设备具备主备电源指示功能,正常状态下显示为绿灯,如主电源故障或停电时,主备电源指示灯为红灯。

9.提供厨房设备灭火装置生产厂家投保产品责任险金额≥500万。

10.提供驱动瓶生产厂家的中国人民共和国特种设备压力容器制造许可证(复印件)。

11.维保期内压力容器等特种设备的检查检验应由中标方完成。

12.设备暴露于空气中的部件需为不锈钢或铜材质，不可为铝合金制品。

13.厨房设备灭火装置设置的启动形式应为机械启动式，应具有自动监控、自动启动、手动启动等功能。

14.防护区域发生火灾时，防护区内的所有喷头应同时喷放灭火剂，要能够实现操作台面、排油烟罩、烟道同步灭火。

15.灭火时的抗飞溅性能，装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油烟飞溅出来。

16.厨房设备灭火装置启动时应联动机械水流阀，在喷放完灭火剂需继续喷放冷却水，应在喷放灭火剂后5s内自动切换至喷放冷却水状态，在喷放完灭火剂后继续喷放冷却水时，冷却水的设计喷水工作压力应符合实际需要。供水阀在无人操作情况下需要能够实现自动开启和关闭。

17.喷头应有防止灰尘或者油脂堵塞喷孔的防护装置，防护装置在灭火剂喷放时应能被打开且不能脱落。

18.火灾感应器元件应采用封闭形式并不宜受环境影响。

19.厨房设备灭火装置的手动部位和相关阀门处应设置明显的标志。

20.感应设备宜采用感应释放装置，能够适合厨房多油、超时环境。厨房设备灭火装置应保证在发生火灾时自动、定向灭火，确保操作人员安全。

21.厨房设备灭火装置应实现灭火的同时自动切断燃气的功能。电磁阀由中标单位采购，安装由中标单位与南通大众燃气公司联系，由南通大众燃气公司负责安装，费用由中标单位负责。

第六条、服务要求

- 1. 中标方应对所有安装设备提供5年免费维保服务（提供维保单据），维保服务频次为每年两次，中标方应免费每年两次安排技术人员对六个食堂（含二食堂）厨房自动灭火装置进行维护巡查，发现问题及故障应及时免费维修，维保期内无条件免费提供所有配件（含安装），以上维保内容包含思源堂二楼已安装的设备。

- 2.免费为招标方相关管理人员提供系统设施的操作培训与技术咨询服务。

- 3.投标人需承诺提供合同期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在当天到达现场。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，必须使用其它手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。

第七条：其它

1、未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，由南通市仲裁委员会裁决。

2、本协议经双方签名盖章后生效；本协议一式三份，双方各执一份，后勤处留存一份。

3、招标文件、投标文件为本合同的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

| 甲方：江苏航运职业技术学院 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（委托代表人）： | 法定代表人（委托代表人）： |  |
| 日期：2024年 月 日 | 日期：2024年 月 日 |  |